附件1

**维修故障清单（省人社厅部分）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **位置** | **区域** | **序号** | **故障说明** | **报价（元）** |
| **省人社厅** | **11至17层** | 1 | 15层电梯厅送风阀故障。需要维修执行机构 |  |
| 2 | 14层东送风阀故障。需要维修执行机构 |  |
| 3 | 14层电梯厅送风阀被装修挡住，无法测试。待装修恢复后测试 |  |
| 4 | 14层西侧送风阀机构损坏，卡住不动。需要维修执行机构 |  |
| 5 | 11层西侧送风阀无反馈信号。需要维修线路 |  |
| 6 | 11层东侧送风阀机构故障。需要维修执行机构 |  |
| 7 | 14层1415室47号烟感故障，需要维修线路 |  |
| 8 | 消防应急照明灯应急时不亮需更换，54盏（强电间、11~17层过道、楼梯间及前室）。去掉开关，更换为平时为红外控制、断电应急点亮的消防应急照明灯。 |  |
| 9 | 事故照明未设置脱扣，不符合新规，需增加脱扣切换和模块控制：-1F~4F（人社厅专用）、11-16F,共11个。 |  |
| 10 | 11、12、14、17层广播现场无声音，需要维修更换线路。 |  |
| 11 | 16层广播现场声音小，需要维修更换线路及部分喇叭。 |  |
| 12 | 层号灯故障：16F（171)15F（161）14F(151)不亮，需要更换层号灯 |  |
| 13 | 14F东侧应急照明猫眼灯故障未接电。 |  |
| 14 | 11F西侧应急照明猫眼灯故障未接电。 |  |
| 15 | 11~16层双扇式防火门均未设置顺序器，共计24个 |  |
| 16 | 2F信息机房（人社厅）：门口声光被拆除，需要增加声光 |  |
| 17 | 11~16层弱电间烟感不到顶，计6个 |  |
| 18 | 11~16层弱电间设置喷淋下喷，需要堵掉喷淋头、增设10KG的悬挂式七氟丙烷灭火器。共6套 |  |
| 19 | 发电机房储油间未设置烟感的房间，重新布管布线增设烟感1个。 |  |
| **专家楼** | 20 | 消防水泵远程启动故障线路维修。 |  |
| 21 | 消火栓按钮无反馈点灯信号线路维修。 |  |
| 汇总价格 | | | 元 | |

**维修故障清单（省人社厅、省民政厅公共部分）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 区域 | 序号 | 故障说明 | 报价（元） |
| 两厅公共部分  两厅公共部分 | 地下室及1至4层  地下室及1至4层 | 1 | 地下室7套泡沫消防栓箱泡沫药剂过期，因市面无该产品，需要改造为新款泡沫消火栓箱 |  |
| 2 | 1层男卫旁，2层开水间旁，2层北走廊男卫侧的消火栓箱3个水喉需要更换。 |  |
| 3 | 地下室2处末端试水（30秒），无信号反馈，需要修复水流指示器。 |  |
| 4 | 消火栓系统未设置低位压力开关，未设置高位流量开关。需要重新穿管布线，增设低位压力开关，高位流量开关 |  |
| 5 | 地下室排烟机房，1台排风机控制柜无法手动停止。需要修复。 |  |
| 6 | 层号灯故障1F1个 无声不亮，需更换 |  |
| 7 | 1层电梯前室烟感63号故障，需要修复线路 |  |
| 8 | 1层6个感烟探测器故障，需要修复线路 |  |
| 9 | 3层315旁烟感故障，需要修复线路 |  |
| 10 | 二层再就业服务20号23号24号烟感故障，需要修复线路 |  |
| 11 | 二层中心外走道81号82号83号84号手报故障，需要修复线路 |  |
| 12 | 民政厅5F计算机房、5F档案室2台气灭控制器接入消控中心（火警、故障、喷洒） |  |
| 13 | 人社厅2F计算机房、2F档案室2台气灭控制器接入消控中心（火警、故障、喷洒） |
| 14 | 消防水泵房，发电机房无电话。新增电话线路及电话 |  |
| 15 | 3部电梯联动无法迫降（需布线、更换控制模块） |  |
| 16 | 1~4层广播现场无声音、干线短路，需要维修更换线路。 |  |
| 17 | 水泵房水泵DN150阀芯漏水故障，需要维修阀门 |  |
| 18 | 消火栓2#水泵故障无法启动，需要修复（待控制柜修复后才能确定电机故障情况） |  |
| 19 | 喷淋2号泵无法远程启动，需要维修 |  |
| 20 | 喷淋1号泵卡死 |  |
| 21 | 喷淋及消防水泵未设置多线，需从消控至水泵房重新布线6根电线并调整水泵控制柜 |  |
| 22 | 屋面消防风机3台未设置多线，需从消控至屋面风机房重新布线9根电线并调整风机控制柜 |  |
| 23 | 地下室消防风机5台未设置多线，需从消控至地下室风机房重新布线15根电线并调整风机控制柜 |
| 24 | 风机增设多线控制需加装GST-LD-KZ08H 直接控制盘2套 |
| 25 | 水泵房消防水池增设2处数字液位显示功能（水泵房、消控中心） |  |
| 26 | 屋面水箱增设2处数字液位显示功能（屋面消防水箱边、消控中心） |
| 27 | 消防应急照明灯应急时不亮需更换，78盏（水泵房、强电间、发电机房、配电房、-1~4层过道、楼梯间及前室）去掉开关，更换为平时为红外控制、断电应急点亮的消防应急照明灯。 |  |
| 28 | 水喷雾信号阀增加监视模块（含布线） |  |
| 29 | 1层3个水力警铃故障、水力警铃排水管路漏水； |  |
| 30 | 负一楼~五层湿式报警阀组故障，需要更换一组 |  |
| 31 | 地下室北梯108号消火栓按钮故障、二层中心外走道104号105号106号消火栓按钮故障，需要维修线路。 |  |
| 32 | 2层防火卷门强电及消防控制线路被切断，需要开检修口及修复线路。 |  |
| 33 | 1层和4层未端无排水，新增末端排水装置2套。 |  |
| 34 | 4层东侧送风阀无反馈。需要维修线路 |  |
| 35 | 4层西侧送风阀机构故障。需要维修执行机构 |  |
| 36 | 3层西侧送风阀机构故障。需要维修执行机构 |  |
| 37 | 3层东侧送风阀机构开启不顺畅。需要维修执行机构 |  |
| 38 | 2层东侧送风阀无信号反馈。需要维修线路 |  |
| 39 | 2层西侧送风阀机构故障。需要维修执行机构 |  |
| 40 | 地下室~4层双扇式防火门均未设置顺序器，共计24个 |  |
| 41 | 2F、3F、4F的消防电梯前室6处双开常闭门改为常开门，增设电动闭门器各12套、消防控制模块12套（需要穿管布线消防线路） |  |
| 42 | 烟感不到顶：地下室、1~4F及屋面，计5个 |  |
| 43 | 地下室及1~4F及屋面，计5个，需要堵掉喷淋头、增设10KG的悬挂式七氟丙烷灭火器。共5套 |  |
| 44 | 未设置烟感的房间216办公室及门前过道，重新布管布线增设烟感2个。 |  |
| 45 | 未设置疏散灯的位置：4F东侧过道出口门上方、2F西侧过道门上方、2F活动中心出口门上方，需要穿管布线增设疏散指示灯3套。 |  |
| 46 | 通往地下室的3个楼梯间及前室未设置疏散指示灯，需要穿管布线及增设疏散指示灯9套 |  |
| 汇总价格（元） | | | 元。 | |